| La Ville d'Aizenay Services Techniques | Hôtel de Ville Avenue de Verdun 85190 AIZENAY Tél. : 02.51.94.60.46 |
| --- | --- |

## ARRÊTÉ N° 2024-007 AG

PORTANT RECEPTION DE TRAVAUX

& AUTORISANT L’OUVERTURE

DE L’ETABLISSEMENT RECEVANT DU PUBLIC :

RESTAURANT LE VY (anciennement Hôtel Restaurant Le Moiron)

20 rue du Maréchal Foch

85190 AIZENAY

Le Maire d’Aizenay,

Vu le code général des collectivités territoriales,

Vu le code de la construction et de l’habitation et notamment ses articles L122-3, L141-1 et 2, L 143-1 à 3, R 122-11, R 143-1 à R 143-47, R 184-4, R 184-5

Vu l’arrêté du 25 juin 1980 modifié portant approbation du règlement de sécurité contre les risques d’incendie et de panique dans les établissements recevant du public,

Vu le décret 95-260 du 8 mars 1995 modifié relatif à la commission consultative de sécurité et d’accessibilité et sa circulaire d’application du 22 juin 1995,

Vu l’arrêté du 21 juin 1982 modifié relatif aux établissements de type N,

Vu l’arrêté du 22 juin 1990 portant approbation de dispositions complétant le règlement de sécurité contre les risques d’incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP type PE, PO, PU, PX)

Vu le procès-verbal du 24 Janvier 2024 de la commission de sécurité de l’arrondissement de la Roche sur Yon, portant avis favorable, avec prescriptions, à la réception des travaux de l’AT n° 8500323V0013 et à l’ouverture au public,

ARRÊTE

Article 1

Descriptif de l’établissement :  ID unique de l’établissement : E00304679.000  Dossier : 75715

Activité principale : RESTAURANT

Type principal :  N       Catégorie : 5ème                                         Effectif public :	        169

Effectif personnel :       4

Effectif Total           173

Anciennement « Hotel Restaurant LE MOIRON » type 0-N de 5ème catégorie pour un effectif de 199 personnes – Etablissement fermé depuis janvier 2023

- L’établissement se situe au RDC d’un bâtiment type habitation R-1+1

Le bâtiment se compose de la façon suivante :

R+1 : non accessible au public et décrit comme une zone neutralisée

Anciennement hôtel, il existait 9 chambres (superposées à la salle de restauration) et un logement de fonction (supersposé au bar)

RDC :

1 espace entrée caisse de 40 m2

1 zone bar

1 salle de restauration assise n° 1 de 121 m2 (1 pers/m2)

1 salle de restauration assise n° 2 de 48 m2 (1 pers/m2)

1 grande cuisine isolée fonctionnant avec gaz, puissance supérieure à 20 kw, avec 1 escalier desservant le R-1

1 salle dédiée aux personnels de 25 m2

2 blocs sanitaires (personnels et public)

1 escalier « neutralisé » desservant le R+1 non accessible, situé dans l’espace entrée caisse

1 escalier « neutralisé » desservant le R+1 non accessible, situé dans la salle de restauration n°1

R-1 partiel :

Usage de réserves, locaux techniques (chaufferie gaz puissance 50 KW, groupe froid …) accessible depuis un quai de livraison en façade arrière avec auvent

DECI

1 PEI n° 003-0029 situé à moins de 100 m, place des Halles, et délivrant minimum 60 m3/h

Article 2

Descriptif de la visite

Tel que prévu par l’article R 143-38 du CCH, la visite avait pour objet :

- La réception des travaux selon l’autorisation de travaux citée en objet

Déclaration de l’exploitant

Au cours de la visite, la commission prend note des déclarations de l’exploitant précisant que : l’alarme incendie présente dans l’ERP est existante. Il s’agit du SSI de catégorie A de l’ancien hôtel, maintenu en bon état de fonctionnement (au lieu d’un EA de type 4 prévu initialement dans la notice de sécurité)

Liste des documents étudiés/résultats des essais/examen des procès-verbaux antérieurs/levées de prescriptions

- Documents examinés par la commission :

- Procès verbal de commission en séance en date du 09/01/2024

- Rapport de vérification réglementaire après travaux effectué par QUALICONSULT en date du 22/01/2024

- Rapport de vérification SSI réalisé par ESO en date du 20/12/2023

- Vérification des extincteurs réalisé par ESO en date du 15/01/2024

- Résultat des essais

- Essai du système de sécurité incendie par sensibilisation d’un déclencheur manuel, se situant près de la sortie de la salle principale : essai concluant, bonne audibilité

Propositions de prescriptions, recommandations, rappels

- PE 4 vérifications techniques

Lever les 2 observations figurant dans le rapport de vérifications après travaux réalisé par QUALICONSULT en date du 22/01/2024 et fournir un justificatif

- PE 27 Alarme, alerte, consignes

Instruire le personnel sur la conduite à tenir en cas d’incendie, la manœuvre des moyens de secours et l’alerte des services de secours

- PE 4 vérifications techniques

Faire procéder, en cours d’exploitation par des techniciens compétents, aux opérations d’entretien et de vérification des installations et des équipements techniques de l’établissement (chauffage, installations électriques, circuits d’extraction de l’air vicié, moyens de secours, etc…)

Rappel

Les travaux qui conduisent à la création, l’aménagement ou la modification d’un établissement recevant du public ne peuvent être excutés qu’après autorisation délivrée par l’autorité administrative (L 143-1 du CCH)

Analyse de risque

Au regard de la réglementation contre l’incendie relatif aux établissements recevant du public et aux mesures prévues, l’établissement ne laisse pas apparaître de remarque sur un danger particulier. Toutefois, quelques modifications devront être apportées en tenant compte des prescriptions mentionnées, afin de parfaire la sécurité dans l’établissement

Article 3

L’établissement « Restaurant LE VY » de type principal N, classé en 5ème catégorie pour un effectif total de 173 personnes, est autorisé à ouvrir au public

Article 4

M. Le Maire d’Aizenay, Mme Thi Phuong NGUYEN gérante, le Commandant du groupement de Gendarmerie de la Vendée sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent arrêté, dont une ampliation sera transmise à :

- M. Le Maire d’Aizenay

- Mme Thi Phuong NGUYEN

- Monsieur le Préfet de la Vendée (Secrétariat de la commission SIDPC),

- Monsieur le Commandant du Groupement de Gendarmerie de la Vendée

- Monsieur le Chef de la Brigade Territoriale de Gendarmerie du Canton du Poiré sur Vie,

- Monsieur le Directeur du Service Départemental d’Incendie et de secours,

- Monsieur le Chef de centre d’intervention des sapeurs-pompiers d’Aizenay,

- Archives Mairie.

Fait à Aizenay le 02/02/2024

Le Maire de la Ville d’Aizenay

Franck ROY

Le Maire,

- Certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet acte.

- Informe que le présent acte peut faire l'objet dans un délai de 2 mois à compter de la présente notification ou publication et réception par le Représentant de l'Etat :

- D’un recours administratif ou gracieux devant Monsieur le Maire, à nous adresser sous le présent timbre ;

- D’une saisine de Monsieur le Préfet de Vendée en application de l'article L.2131-8 du Code général des collectivités       territoriales ;

- D'un recours devant le Tribunal Administratif de Nantes - 6, Allée de l'Ile Gloriette 44041 NANTES CEDEX – dans le délai cité ci-dessus ou dans un délai de 2 mois à compter de la réponse de l’administration si un recours administratif ou gracieux a été préalablement déposé. La juridiction administrative compétente peut également être saisie par l'application Télérecours citoyens accessible à partir du site www.telerecours.fr.